ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил на 2017 – 2027 годы

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Екатеринбург 2016

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Думы

городского округа Верхний Тагил

________________________________/

от «____» _________________2017 г.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил на 2017 – 2027годы

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

РАЗРАБОТАНО:

Индивидуальный

предприниматель

М.И. Тупиков

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

Список сокращений в документе	4

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ	5

Раздел 1. Паспорт программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил на 2016-2027 годы.	5

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	7

2.1 Краткий анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации ТКО, газоснабжения)	9

2.1.1 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения	10

2.1.2 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения	15

2.1.3 Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения	22

2.1.4 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения	31

2.1.5 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	36

2.1.6 Краткий анализ существующего состояния системы захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО)	41

Раздел 3. Перспективы развития городского округа и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	46

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития Городского округа Верхний Тагил	46

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	50

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	52

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг	52

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы	52

4.3. Показатели качества коммунальных ресурсов	53

4.4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета	54

4.5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения	56

4.6. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе	57

4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки энергоресурсов	58

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	60

5.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении	60

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	61

5.3. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	62

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	62

5.5. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых коммунальных отходов	63

Раздел 6. Источники инвестиций и тарифы	64

Раздел 7. Управление программой	66

Список сокращений в документе

ГО - Городской округ

НПО – Начальное профессиональное образование

МКОО – Муниципальная казенная образовательная организация

ЦРБ – Центральная районная больница

СПК - Санаторно-профилакторный комплекс

ТКО – Твердые коммунальные отходы

ГРС – Газораспределительная станция

ГРП – Газораспределительный пункт

ШРП - Шкафной газорегуляторный пункт

РЭК – Региональная энергетическая комиссия

ХВС – Холодное водоснабжение

ГВС – Горячее водоснабжение

ТС - Теплоснабжение

КОС – Канализационно-очистные сооружения

ПДС – Предельно допустимый сброс

ПДК – Предельно допустимая концентрация

РП – Распределительный пункт

ЖБО – Жидкие бытовые отходы

МКД – Многоквартирный дом

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Раздел 1. Паспорт программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил на 2016-2027 годы.

| 1. Наименование программы: | 1.1 Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил на 2016-2027 годы. |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | 2.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации. 2.2 Федеральный закон от 30 декабря 2012г. №289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2.3 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 2.4 Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 2.5 Приказ Минрегионразвития РФ от 01 октября 2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 2.6 Техническое задание на оказание услуг по разработке Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил. |
| 3. Заказчик программы | Администрация городского округа Верхний Тагил |
| 4. Разработчик программы | Т-энергетика, Индивидуальный предприниматель Тупиков Максим Ильич, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 37-46. Тел.+7 (992) 013-14-74 е-mail: info@t-nrg.ru |
| 5. Цель программы | 5.1 Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения городского округа Верхний Тагил: - организация максимально достоверного учёта потребления топливно-энергетических ресурсов; - организация информационной открытости реализации Программы; - приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в городском округе; - обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории городского округа Верхний Тагил. 5.2 Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Городского округа Верхний Тагил. 5.3 Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Городского округа Верхний Тагил. |
| 6. Задачи программы | 6.1 Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил. 6.2 Взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 6.3 Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 6.4 Повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг. 6.5 Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры 6.6 Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 6.7 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| 7. Важнейшие целевые показатели программы | 7.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг: - доля расходов на коммунальные расходы в общем совокупном доходе семьи – до 8,9%; - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 93,15%. - уровень получателей субсидий на оплату коммунальных услуг – 6,24%; 7.2 Качество коммунальных услуг: - холодное водоснабжение – давление воды к жилым домам в точке водоразбора – 1,8МПа-2,5МПа; - горячее водоснабжение – температура воды не ниже 65°С; - электроснабжение – напряжение 220В, отклонение напряжения у приемников эл. энергии ±5 %; - газоснабжение – избыточное давление газа 0,003-0,6Мпа. 7.3 Показатели степени охвата приборами учета к расчетному сроку: - бюджетные организации -100%; - многоквартирные дома – 95%; - прочие потребители – 70%. 7.4 Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры (надежности) к расчетному сроку: - по теплоснабжению до 40 %; - по водоснабжению и водоотведению до 30 %. |
| 8. Сроки и этапы реализации программы | 8.1 Срок реализации программы - 2017– 2027 годы: первый этап – 2017 - 2022 гг.; расчетный срок – 2023- 2027 гг. |
| 9. Объемы и источники финансирования | 9.1 Общий объем финансирования программы за счет всех источников – 822572 тыс.руб., в том числе: местный – 54767 тыс.руб., областной - 7000 тыс.руб. федеральный бюджет – 0 тыс.руб. частные инвестиции (заемные средства) – 760805 тыс.руб. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | 10.1 Снижение затрат (себестоимости) производства энергоресурсов по: - теплоснабжению на 10 %; - водоснабжению на 10 %. 10.2 Снижение уровня физического износа оборудования по: - теплоснабжению до 40 %; - водоснабжению до 30%. 10.3 Обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения. 10.4 Снижение удельного потребления энергоносителей до нормативных. 10.5 Снижение непроизводительных потерь при транспортировке и выработке коммунальных услуг до нормативного уровня. 10.6 Улучшение экологической обстановки в городском округе Верхний Тагил в связи с уменьшением количества выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу. 10.7 Создание условий для участия частного бизнеса в реализации проектов модернизации и управления коммунальным комплексом в городском округе. |
| 11. Органы, координирующие и контролирующие выполнение программы | Координирующую деятельность по реализации программы осуществляет Администрация городского округа Верхний Тагил |
| 12. Руководитель программы | Определяется Администрацией городского округа Верхний Тагил |
| 13. Ответственный исполнитель программы | Администрация городского округа Верхний Тагил |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Общие сведения о городском округе

Городской округ Верхний Тагил расположен в южной части Горнозаводского управленческого округа Свердловской области. Данный управленческий округ по своему кадровому, природно-ресурсному и производственному потенциалу является ведущим и наиболее промышленно-направленным в области.

В соответствии с утвержденными в 2002 году границами городского округа Верхний Тагил, площадь его территории составляет 31057,3 Га. Площадь административного центра округа – города Верхний Тагил – составляет 31,26 км2. Население городского округа (по состоянию на 1 января 2016 года) – 12,9 тыс. человек. В последние несколько лет на территории городского округа сложилась неблагоприятная демографическая ситуация.

Территория городского округа Верхний Тагил граничит с ГО Нижний Тагил, Кировградским ГО, Новоуральским ГО (также входящих в Горнозаводский управленческий округ) и ГО Первоуральск (входящего в Западный управленческий округ Свердловской области).

В границах городского округа Верхний Тагил находится 3 населённых пункта: город Верхний Тагил, поселки Белоречка и Половинный.

2.1 Краткий анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации ТКО, газоснабжения)

Коммунальная инфраструктура городского округа Верхний Тагил обеспечивается следующими видами энергоресурсов:

централизованное электроснабжение населения и организаций - АО «Облкоммунэнерго», Верхнетагильский РКЭС, ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»;

централизованное водоснабжение – АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС», МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства»,

природный газ –АО «ГАЗЭКС»;

централизованное водоотведение и очистка сточных вод – АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС», МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

тепловая энергия – АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС», МУП «ЖКХ пос. Половинный».

санитарная очистка – МУП «Благоустройство», МУП «Управляющая компания».

2.1.1 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Институциональная структура

В настоящее время газоснабжение городского округа Верхний Тагил обеспечивает АО «ГАЗЭКС» п. Белоречка централизованного газоснабжения не имеет.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Газоснабжение города Верхний Тагил осуществляется природным газом с Тюменских месторождений. От магистрального газопровода по газопроводу-отводу газ высокого давления подается к газораспределительной станции (ГРС), расположенной в восточной части города. От ГРС газ с давлением 1,2 МПа поступает в город по двум газопроводам.

Для снижения давления газа имеются два газорегуляторных пункта: ГРП-1 и ГРП-2. На ГРП-2 газ редуцируется до низкого давления для подачи потребителям. Характеристики оборудования представлены в таблице 1Таблица 1.

Таблица 1. Характеристики оборудования газоснабжающих организаций

| ГРС | Год ввода | Эксплуатирующая организация | P проект, МПа | P рабочее, МПа | Q, сущ. тыс. м3/час | Q, проект. тыс. м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на входе | на выходе | на входе | на выходе |  |  |
| ГРС г. В-Тагил |  | ООО «Газпромтрансгаз Екаатеринбург» Невьянское ЛПУ МГ | 5,5 | 1,2/1,2 | 5,5 | 1,2/1,2 |  | 508 |
| ГРП-1 Площадка ВТГРЭС | 1970, замена оборудования - 2016 | АО «ГАЗЭКС» | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 0,3 |  | 2 линии каждая по 11,7 м3/час |
| ГРП-2 ул. Чапаева, кв. 13 | 1970, замена оборудования - 2009 | АО «ГАЗЭКС» | 0,3 | 0,003 | 0,3 | 0,003 | 1,8 | 2,1 |
| ГРП-3 ул. Чапаева, частн. секстор | 1988, замена оборудования - 2009 | АО «ГАЗЭКС» | 0,3 | 0,003 | 0,3 | 0,003 | 2,1 | 2,1 |
| ГРП-4 п. Половинный, ул. Харламова | 1978, замена оборудования - 2009 | АО «ГАЗЭКС» | 0,3 | 0,003 | 0,3 | 0,003 | 0,9 | 0,9 |
| ГРПБ-5 г. В-Тагил ул. Трудовая – ул. Фрунзе | 2010 | АО «ГАЗЭКС» | 0,6 | 0,3/0,003 | 0,6 | 0,3/0,003 | 1,5 | 1,5 |
| ШРП-1 г. В-Тагил, ул. Фрунзе | 2008 | АО «ГАЗЭКС» | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
| ШРП-2, г. В-Тагил, ул. Пролетарская – ул. Трудовая | 2010 | АО «ГАЗЭКС» | 0,3 | 0,003 | 0,3 | 0,003 | 1,3 | 4,5 |
| ШРП-3, п. Половинный, ул. Дачная | 2006 | АО «ГАЗЭКС» | 0,3 | 0,003 | 0,3 | 0,003 | 0,25 | 0,30 |
| ШРП-4 ООО «Промперелит», г. В-Тагил, ул. Промышленный проезд 4 | 2009 | АО «ГАЗЭКС» | 0,3 | 0,004 | 0,3 | 0,004 | 0,45 | 0,80 |
| ШРП-5, п. Половинный, БМК 6 МВт | 2014 | АО «ГАЗЭКС» | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 1,08 | 1,2 |

В одноэтажной индивидуальной жилой застройке используется сжиженный углеводородный газ в баллонах.

Газовое хозяйство находится в удовлетворительном состоянии.

В городском округе Верхний Тагил отсутствует пункт обмена и наполнения баллонов сжиженным газом. Населением используется пункт обмена и наполнения баллонов сжиженным газом, расположенный в г. Кировграде.

Газоснабжение пос. Половинный осуществляется природным сетевым газом от магистрального газопровода. Источником подачи газа служит газораспределительная станция. Связь между газопроводами разных ступеней давления осуществляется через ГРС и ГРП.

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

Общий объем потребляемого природного газа в городском округе Верхний Тагил по данным Генерального плана составляет 22,12 млн. м3/год.

Доля поставки ресурса по приборам учета

В соответствии с имеющимися данными:

количество объектов многоэтажного жилищного фонда, подлежащего обязательному оснащению приборами учета газа, составляет 226 МКД, из которых не оснащен ни один, что составляет 0,0% от общего числа;

количество объектов муниципального жилищного фонда (МКД), подлежащего обязательному оснащению приборами учета газа, составляет 516, из которых не оснащена ни одна квартира, что составляет 0,0% от общего числа;

количество объектов частного жилищного фонда (квартиры + жилые дома), подлежащего обязательному оснащению приборами учета газа, составляет 5495, из которых оснащено 467 объектов, что составляет 8,5% от общего числа;

Объекты, используемые для размещения органов местного самоуправления муниципальных образований, включая подведомственные бюджетные учреждения, а также объекты, используемые для размещения юридических лиц, подлежащие обязательному оснащению приборами учета, на территории городского округа Верхний Тагил отсутствуют.

Данные по охвату потребителей приборами учета газа содержатся в таблице 2Таблица 2.

Таблица 2. Данные по охвату потребителей приборами учета газа ГО Верхний Тагил

|  | Оснащенность приборами учета газа, % |
| --- | --- |
| Жилищный фонд (МКД) | - |
| Бюджетные организации | - |
| Частный жилищный фонд | 8,5 |
| Муниципальный жилищный фонд | - |
| Прочие потребители | - |

Зоны действия источников ресурсов

Зона действия централизованного газоснабжения в городском округе Верхний Тагил охватывает г. Верхний Тагил и п. Половинный. В п. Белоречка централизованное газоснабжение отсутствует.

Резервы и дефициты газоснабжения

Природный газ для городского округа добывается на Тюменских месторождениях. Дефицитов поставки природного газа не предвидится.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тариф на природный газ для населения городского округа Верхний Тагил, утвержденный постановлением РЭК СО от 22.06.2016 № 55-ПК, составляет 4,98 рубля за 1 м3 газа (АО «ГАЗЭКС»).

Надежность работы системы

Суммарная протяженность газопроводов с учетом дифференциации по давлениям представлена в таблице 3Таблица 3.

Таблица 3. Суммарная протяженность газопроводов

| Эксплуатирующая организация | Давление, МПа | Протяженность, км | Процент ветхих газопроводов, % |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «ГАЗЭКС» | 1,2 | 13,01 | 0 |
| АО «ГАЗЭКС» | 0,6 | 1,30 | 0 |
| АО «ГАЗЭКС» | 0,3 | 15,28 | 0 |
| АО «ГАЗЭКС» | 0,002 | 59,85 | 0 |
| ВСЕГО: |  | 89,45 | 0 |

Газораспределительная система городского округа Верхний Тагил характеризуется как надежная. Контроль за состоянием газопроводов в городском округе осуществляется АО «ГАЗЭКС».

Качество поставляемых ресурсов

Согласно статистической информации избыточное давление газа составляет 
0,003 – 0,6 МПа.

Воздействие на окружающую среду

Газопровод является экологически чистым сооружением, ввод его в действие не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность людей, являются пожары и аварии на сетях газоснабжения. Локализация последствий аварий производится средствами АО «ГАЗЭКС».

2.1.2 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Институциональная структура

Централизованное теплоснабжение организовано в г. Верхний Тагил и п. Половинный.

Единственным источником теплоснабжения и горячего водоснабжения города Верхний Тагил и промышленных потребителей является филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация» «Верхнетагильская ГРЭС», расположенный в промышленной зоне города.

Единственным источником тепловой энергии п. Половинный является блочная газовая котельная МУП «ЖКХ пос. Половинный», расположенная    по    адресу: Свердловская    обл., г. Верхний Тагил, пос. Половинный, ул. Победы 2Б.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Зона действия источника тепловой энергии – Верхнетагильской ГРЭС охватывает промышленную зону города, всю территорию города многоквартирной застройки, часть индивидуальной жилой застройки, ограничиваясь территорией прокладки тепловых сетей города Верхний Тагил. На территории города, не охваченной тепловыми сетями сосредоточены зоны индивидуальных источников теплоты (печное, газовое, электрическое). Индивидуальные квартирные источники теплоты в многоквартирных домах не применяются.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Отпуск тепловой энергии с коллекторов станции осуществляется по утвержденному температурному графику: 150/70ºС со срезкой на 120 ºС. Тепловые сети города Верхний Тагил имеют неудовлетворительное техническое состояние - износ превышает 50 %. Сети введены в эксплуатацию с 1957 г.

Установленная тепловая мощность Верхнетагильской ГРЭС составляет 240,0 Гкал/ч. Основной вид топлива – газ, резервное – мазут.

Протяженность теплосетей, расположенных на территории г. Верхний Тагил составляет 119824 м в однотрубном исполнении. Прокладка трубопроводов в основном подземная в непроходных каналах и небольшой частью надземная - на низких опорах.

Теплоснабжение пос. Половинный осуществляется от блочно-модульной водогрейной котельной «КОРАЛ-БМК-6,0» тепловой мощностью 6,0 МВт.

Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении – 7,9 км. Уровень износа теплосетей составляет 70 %.

Котельная пос. Половинный работают по «закрытой» системе теплоснабжения. Тепловые сети в основном проложены надземно и подземно бесканально. Температурный график работы сетей отопления 95-70°С.

Балансы мощности и ресурса

Общий полезный отпуск тепловой энергии, произведенной АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС» и котельной МУП «ЖКХ пос. Половинный» - 195,75 тыс.Гкал, в том числе населению – 123,573 тыс.Гкал, на собственные нужды – 72,184 тыс.Гкал.

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в сетевой воде в зоне действия существующего источника тепловой энергии г. Верхний Тагил - Верхнетагильской ГРЭС, представлены в таблице 4Таблица 4.

Таблица 4. Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок

| Тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- |
| Установленная | 240 |
| Располагаемая | 240 |
| Максимально-часовая тепловая нагрузка в сетевой воде, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях, Гкал/ч |
| Отпуск в сеть на нужды населения | 100,0 |
| Собственные нужды источника теплоты | 35,0 |
| Всего: | 135,0 |
| Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| От установленной мощности | 105,0 |
| в % от установленной мощности | 77,8% |

Объем годовой выработки котельной МУП «ЖКХ п. Половинный» за 2015 год составляет 12967 Гкал. Баланс распределения тепловой мощности котельной МУП «ЖКХ пос. Половинный» приведен в таблицахТаблица 5 5 и 6Таблица 6.

Таблица 5. Баланс тепловой мощности котельной МУП «ЖКХ пос. Половинный»

| Наименование источника | Располагаемая тепловая мощность,Гкал/ч | Тепловая мощность НЕТТО,Гкал/ч | Затраты на собственные нужды,Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка | Резерв/дефицит тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочная газовая котельная п. Половинный | 5,2 | 5,15 | 0,05 | 4,741 | +0,01 |

Таблица 6. Баланс распределения установленной мощности котельной МУП «ЖКХ пос. Половинный»

| №п/п | Наименование | Итого |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 12967,0 |
| 2 | Собственные нужды котельной, Гкал/год | 220,0 |
| 3 | Тепловые потери в сетях, Гкал/год | 1930,0 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 10817,0 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Учет отпуска тепловой энергии и теплоносителя с Верхнетагильской ГРЭС в тепловые сети осуществляется по показаниям приборов учета.

Учёт тепла, отпущенного в тепловые сети котельной МУП «ЖКХ пос. Половинный», осуществляется при помощи тепловычислителя, установленного в котельной.

В соответствии с имеющимися данными:

количество объектов многоэтажного жилищного фонда, подлежащего обязательному оснащению приборами учета тепловой энергии, составляет 54 МКД, из которых оснащено 35, что составляет 64,81% от общего числа;

количество объектов частного жилищного фонда (квартиры + жилые дома), подлежащего обязательному оснащению приборами учета тепловой энергии, составляет 663, из которых оснащен 61 объект, что составляет 8,6% от общего числа;

количество объектов, используемых для размещения органов местного самоуправления муниципальных образований, включая подведомственные бюджетные учреждения, подлежащих обязательному оснащению приборами учета тепловой энергии, составляет 21, из которых оснащено 20 объектов, что составляет 95,2% от общего числа;

количество объектов, используемых для размещения юридических лиц, подлежащих обязательному оснащению приборами учета тепловой энергии, составляет 73, из которых оснащено 53 объекта, что составляет 72,6% от общего числа;

Данные по охвату потребителей приборами учета содержатся в таблице 7Таблица 7.

Таблица 7. Данные по охвату потребителей приборами учета тепловой энергии ГО Верхний Тагил

|  | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- |
| Жилищный фонд (МКД) | 64,81 |
| Бюджетные организации | 95,2 |
| Частный жилищный фонд | 8,6 |
| Муниципальный жилищный фонд | - |
| Прочие потребители | 72,6 |

Зоны действия источников ресурсов

В зоне эффективного радиуса теплоснабжения источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – Верхнетагильской ГРЭС находится вся территория города Верхний Тагил.

Зона действия единственного источника централизованного теплоснабжения котельной МУП «ЖКХ пос. Половинный» распространяется на территорию п. Половинный в границах микрорайонов со средне-этажной жилой застройкой и учреждений культурно-бытового обслуживания.

Резервы и дефициты тепловой энергии.

Подробный анализ резервов и дефицитов приведен в таблицах Таблица 5иТаблица 6. В настоящее время дефицита тепловой мощности на территории городского округа Верхний Тагил не наблюдается.

В системе централизованного теплоснабжения котельной МУП «ЖКХ и. Половинный» резерв тепловой энергии фактически отсутствует.

Надежность работы системы

Надежность систем теплоснабжения рассчитывается по методике, утвержденной Приказом Минрегиона России от 26.07.2013 №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2013 № 30479). В соответствии с предоставленной информацией, надежность системы теплоснабжения Верхнетагильской ГРЭС составляет 0,88; котельной МУП «ЖКХ пос. Половинный» - 0,75. Обе системы являются надежными, однако физическое состояние тепловых сетей (износ более 70 процентов) оказывает ключевое влияние.

Воздействие на окружающую среду

Тепловая сеть является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

Во время работы котлов и турбоагрегатов в атмосферу выбрасывается определенное количество вредных веществ. В их число входят: диоксид азота NO2, оксид азота NO, оксид углерода CO, оксид серы SO2, твердые частицы, бензапирен, однако значительного влияния на окружающую среду выбросы не оказывают.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тарифы на производство и передачу тепловой энергии теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций по городскому округу Верхний Тагил приведены в таблице 8 Таблица 8и утверждены постановлением РЭК СО от 10.12.2015 № 197-ПК.

Таблица 8. Тарифы на производство и передачу тепловой энергии по ГО Верхний Тагил

| Поставщик | Вид деятельности организации | Ед. измерения | 01.07.2016- 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал "Верхнетагильская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Производство и передача тепловой энергии | руб./Гкал | 1597,40 |
| МУП «ЖКХ п. Половинный» | Производство и передача тепловой энергии | руб./Гкал | 1279,58 |

Технические и технологические проблемы в системе

Из комплекса существующих проблем организации теплоснабжения на территории городского округа Верхний Тагил, можно выделить следующие составляющие:

высокий износ сетей;

неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории города;

состояние внутренних систем отопления;

отсутствие приборов учета у ряда потребителей;

отсутствие автоматики индивидуальных тепловых пунктов у потребителей;

отсутствия дроссельных устройств у потребителей. Возникают сложности в обеспечении гидравлического режима, в результате чего возникает недоотпуск тепловой энергии данным потребителям.

отсутствие резерва тепловой мощности котельной МУП «ЖКХ п. Половинный».

Тепловые сети большой протяженности (находящиеся, как правило, в неудовлетворительном техническом состоянии), «привязанные» к потребителям малой мощности, практически не поддаются регулировке. Это приводит не только к существенным перерасходам ресурса, но и напрямую отражается на качестве коммунальных услуг для всех потребителей.

Предписания надзорных органов об устранении замечаний, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения, отсутствуют.

2.1.3 Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Институциональная структура

Источником водоснабжения города Верхний Тагил в настоящее время являются подземные воды трех эксплуатируемых водозаборов: Сухоложского, расположенного в 3-3,5 км к югу от ВТГРЭС, в бассейне ручья Сухой Лог на левом берегу реки Тагил, в 60-440 м от русла; Вогульского, расположенного у юго-восточной окраины Вогульского пруда на расстоянии около 80 м; Садового, расположенного на северо-западной окраине города Верхний Тагил на приводораздельном склоне левобережья реки Тагил.

Коммунальные услуги водоснабжения на территории городского округа Верхний Тагил на основании права собственности имущества предоставляет АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС» и на условиях технического обслуживания и содержания муниципального имущества предоставляет МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Верхний Тагил (20-й квартал, микрорайон «Северный» город Верхний Тагил).

На территории пос. половинный источники водоснабжения – 6 артезианских скважин – находятся на балансе ООО «Агрофирма «Северная», одна из них в резерве. Сети водоснабжения находятся в хозведении МУП «ЖКХ пос. Половинный».

Статусом гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения на основании Постановления Администрации городского округа Верхний Тагил от 31.10.2014 № 800 «О наделении организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации» наделены:

- на территории г. Верхний Тагил – АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС»,

- на территории пос. Половинный -  МУП «ЖКХ пос. Половинный».

Характеристика системы ресурсоснабжения

Источником водоснабжения города Верхний Тагил в настоящее время являются подземные воды трех эксплуатируемых водозаборов:

Сухоложского– 2,755 тыс.м3/сут, расположенного в 3-3,5 км к югу от ВТГРЭС, в бассейне ручья Сухой Лог на левом берегу реки Тагил, в 60-440 м от русла;

Вогульского – 1,140 тыс. м3/сут, расположенного у юго-восточной окраины Вогульского пруда на расстоянии около 80 м;

Садового – 0,800 тыс. м3/сут, расположенного на северо-западной окраине города Верхний Тагил на приводораздельном склоне левобережья реки Тагил.

Сухоложский водозабор с артезианскими скважинами:

№ 2 с насосом ЭЦВ 6-16-110 с электродвигателем. Расход 16 т/ч;

№ 3 с насосом ЭЦВ 6-16-75 с электродвигателем. Расход 16 т/ч;

№ 4 с насосом ЭПН-8 – 25 - 90 с электродвигателем. Расход 40 т/ч;

№ 5 с насосом ЭЦВ 6-16-75 с электродвигателем. Расход 16 т/ч;

№ 6 с насосом ЭЦВ 10-63-120 с электродвигателем. Расход 63 т/ч;

Железобетонный промежуточный бак, емкостью 250м3;

Насосная II-го подъема с насосами: 8Х-6 - 1шт. расход 280т/ч Р-0,72 МПа; 8Х-6К1 - 1шт. расход 280т/ч Р-0,72 МПа;

Артезианские скважины в черте города, качающие непосредственно в распределительную сеть.

2БИС - №7 – Вогульский водозабор – насос погружной ЭПН-8 40х100 с электродвигателем, расход 40т/ч и трубопровод Ду 100 – 80 м;

20кв   - №8 – Садовый водозабор – насос погружной ЭПН-8 40х100 с электродвигателем, расход 40т/ч и трубопровод Ду 100 – 60 м;

3БИС - №9 – Вогульский водозабор – насос погружной ЭПН-8 40х100 с электродвигателем, расход 40т/ч и трубопровод Ду 100 – 140 м;

Вода из Сухоложских скважин (5 штук) насосной станцией первого подъема подается в расходный бак объемом 250 м3, откуда насосной станцией второго подъема по двум трубопроводам подается в баки запаса артезианской воды объемом 750 м3 каждый. Из баков вода по двум трубопроводам самотеком попадает в распределительную сеть города. В черте города расположены еще 3 скважины (две скважины Вогульского водозабора, одна скважина в районе 20 квартала – Садовый водозабор) от которых вода насосами первого подъема подается в разводящую сеть города по водоводу диаметром 150 мм.

Также объектом недропользования в п. Белоречка является скважина №45 р.э., эксплуатируемая МУП «УЖКХ», расположенная на западной окраине п. Белоречка. Нормативная потребность в воде составляет 92,0 тыс.м3/год (252,0 м3/сут). Скважина пробурена в 2001 году глубиной 70 м. Отбор осуществляется с помощью погружного насоса ЭЦВ 6-10-80, установленного на глубине 29 м. Для замера расхода установлен водомер ВСКМ-40. Для обеззараживания воды предусмотрена бактерицидная установка ОВ-1П.

Водоснабжение поселка Половинный осуществляется из подземных источников (6 скважин), расположенных на территории поселка: №6950, №8280, №4663, №5661, №6926, №6562.

Скважины оборудованы глубинными насосами и подают воду в водонапорную башню.

Схема водоснабжения следующая: вода из артезианской скважины насосами первого подъема подается в водонапорную башню, откуда поступает в распределительные сети поселка. Вода из башни поступает в водопроводные сети самотеком.

Обеспеченность многоквартирных домов централизованными коммунальными системами водоснабжения (от общего количества многоквартирных домов на территории городского округа Верхний Тагил) составляет 97,36%.

Протяженность водопроводных сетей г. Верхний Тагил в однотрубном исполнении составляет37,97 км, из них на балансе АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС» находится 13,1 км, на балансе МУП «УЖКХ» - 6,27 км, бесхозных водопроводных сетей - 18,6 км.

Уровень износа объектов и систем водоснабжения оценивается более 60%. На данный момент степень износа водопроводных сетей составляет:

Водопровод ст. Верхний-Тагил протяженностью 0,78 км – 43%;

Водопровод 20 квартала протяженностью 2,77 км – 80,9%;

Водопровод мкр. Северный протяженностью 0,93 км – 30,9%;

Водопровод пос. Половинный протяженностью 7,2 км – 90,9%.

Протяженность водопроводных сетей системы централизованного водоснабжения п. Половинный составляет 7,2 км, средний износ – 70%.

Балансы мощности и ресурса

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды системы централизованного водоснабжения г. Верхний Тагил приведены в таблице 9Таблица 9.

Таблица 9. Общий водный баланс подачи и реализации воды г. Верхний Тагил

| Показатель | ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды ,всего | тыс. м3 | 1410,81 | 1436,08 | 1572,65 | 1396,39 | 1321,05 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м3 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,0 |
|  | % | 1,70 | 1,67 | 1,53 | 1,72 | 1,81 |
| Полезный отпуск воды | тыс. м3 | 1386,81 | 1412,08 | 1548,65 | 1372,39 | 1297,05 |
| Отпуск воды потребителям и населению | тыс. м3 | 649,52 | 639,24 | 626,94 | 604,57 | 507,58 |
| Доля отпуска воды потребителям | % | 46,0 | 44,5 | 39,9 | 43,3 | 38,4 |

Общий объем поднятой воды за 2015 год по скважинам АО «Интер РАО –Электрогенерация» филиала «Верхнетагильская ГРЭС» составил 1321,05 тыс.м3, из которых на собственные нужды предприятия приходится 789,47 тыс. м3, объем реализованной воды населению – 507,58 тыс. м3.

Общий объем поднятой воды за 2015 год по скважинам ООО «Агрофирма «Северная» составил 701,50 тыс.м3, из которых на собственные нужды предприятия приходится 543,19 тыс. м3, объем реализованной воды населению при помощи МУП «ЖКХ п. Половинный» – 158,31 тыс. м3.

Общий объем поднятой воды за 2015 год по скважине п. Белоречка №45 р.э. составляет 0,581 тыс. м3, из которых вся величина расходуется населением.

Доля поставки ресурса по приборам учета

В соответствии с имеющимися данными:

количество объектов многоэтажного жилищного фонда, подлежащего обязательному оснащению приборами учета холодной воды, составляет 54 МКД, из которых оснащено 5, что составляет 9,23% от общего числа;

количество объектов муниципального жилищного фонда (МКД), подлежащего обязательному оснащению приборами учета холодной воды, составляет 516, из которых оснащен 184 объект, что составляет 35,7% от общего числа;

количество объектов частного жилищного фонда (квартиры + жилые дома), подлежащего обязательному оснащению приборами учета холодной воды, составляет 5043, из которых оснащено 3847 объектов, что составляет 76,28% от общего числа;

количество объектов, используемых для размещения органов местного самоуправления муниципальных образований, включая подведомственные бюджетные учреждения, подлежащих обязательному оснащению приборами учета холодной воды, составляет 21, из которых оснащено 17 объектов, что составляет 80,95% от общего числа;

количество объектов, используемых для размещения юридических лиц, подлежащих обязательному оснащению приборами учета холодной воды, составляет 73, из которых оснащено 47 объектов, что составляет 64,38% от общего числа;

Данные по охвату потребителей приборами учета содержатся в таблице Таблица 10.

Таблица 10. Данные по охвату потребителей приборами учета холодной воды ГО Верхний Тагил

|  | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- |
| Жилищный фонд (МКД) | 9,23 |
| Бюджетные организации | 80,95 |
| Частный жилищный фонд | 76,28 |
| Муниципальный жилищный фонд | 35,7 |
| Прочие потребители | 64,38 |

Зоны действия источников ресурсов

Зона действия централизованной системы водоснабжения г. Верхний Тагил охватывает промышленную зону города, всю территорию города многоквартирной застройки, часть индивидуальной жилой застройки, ограничиваясь территорией прокладки водопроводных сетей города Верхний Тагил.

Зона действия централизованной системы водоснабжения п. Половинный охватывает всю территорию поселка многоквартирной жилой застройки.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

В результате проведенного анализа общий объем поднятой артезианской воды в городском округе Верхний Тагил по г. Верхний Тагил и п. Половинный составил 1321,05 тыс.м3, в том числе населению – 507,58 тыс.м3. Резерв производительности системы централизованного водоснабжения г. Верхний Тагил составляет 392,62 тыс. м3 в год.

Резерв системы централизованного водоснабжения п. Половинный по данным ООО «Агрофирма «Северная» составляет 5% от общего водоподъема или более 35 тыс. м3 в год.

Дефициты организации водоснабжения на территории городского округа не зафиксированы.

Надежность работы системы

Уровень износа объектов и систем водоснабжения г. Верхний Тагил оценивается на уровне более 60%.

Протяженность водопроводных сетей г. Верхний Тагил в однотрубном исполнении составляет 37,97 км, из них на балансе АО «Интер РАО-Электрогенерация» находится 13,1 км, на балансе МУП «УЖКХ» - 6,27 км, бесхозных водопроводных сетей - 18,6 км.

Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исполнении п. Половинный – 7,2 км, износ – 70%.

Статистика аварийных случаев и отказов оборудования по системе отсутствует.

Качество поставляемых ресурсов

В соответствии с данными, предоставленными АО «Интер РАО-Электрогенерация» и ООО «Агрофирма «Северная», качество воды, подаваемой в системы централизованного водоснабжения городского округа, в полной мере соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Воздействие на окружающую среду

К числу техногенных факторов относятся: жилая и промышленно-коммунальная застройка г. Верхний Тагил и садоводства в пределах Садового участка; Вогульский участок привлекает воду из Вогульского пруда, который испытывает техногенное влияние ГРЭС; вблизи Сухоложского водозабора расположен рекультивированный золоотвал и действующий карьер по добыче строительного камня. Макро-компонентный состав подземных вод Сухоложского участка является сульфатно-гидрокарбонатным кальциевым, Вогульского и Садового -гидрокарбонатным кальциевым при минерализации до350 мг/дм3.  Поверхностные воды Вогульского пруда имеют сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый состав, а в реке Тагил гидрокарбонатный магниево-кальциевый состав при минерализации до 200 мг/дм3. На отдельных скважинах периодически наблюдаются превышения ПДК по железу, марганцу, жесткости и цветности. Однако, в сборном резервуаре перед подачей воды в разводящую сеть качество воды по этим показателям не превышает допустимые нормативы.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тарифы на оказание услуг в сфере водоснабжения по городскому округу Верхний Тагил приведены в таблице Таблица 11 и утверждены постановлением РЭК СО от 10.12.2015 № 203-ПК.

Таблица 11. Тарифы на оказание услуг в сфере водоснабжения по ГО Верхний Тагил

| Поставщик | Вид деятельности организации | Единица измерения | 01.07.2016 - 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал "Верхнетагильская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" | оказание услуг в сфере водоснабжения | руб./ м3 | 14,14 |
| МУП «ЖКХ п. Половинный» | оказание услуг в сфере водоснабжения | руб./ м3 | 13,85 |
| МУП «УЖКХ г. Верхний Тагил» | Транспортировка воды | руб./ м3 | 1,06 |
| ООО «Агрофирма» Северная» | оказание услуг в сфере водоснабжения | руб./ м3 | 9,37 |

Технические и технологические проблемы в системе

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения городского округа Верхний Тагил выявлены следующие технические и технологические проблемы:

ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений;

высокая степень физического износа действующих основных фондов;

высокие энергозатраты по доставке воды потребителям;

несоответствие существующего приборного учета современным требованиям;

высокие непроизводительные потери воды;

2.1.4 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура

Коммунальные услуги водоотведения на территории города Верхний Тагил на основании права собственности имущества предоставляет АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС» и на условиях технического обслуживания и содержания муниципального имущества предоставляет МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Верхний Тагил (20-й квартал, микрорайон «Северный» город Верхний Тагил).

В поселке   Половинный имеется централизованная   система водоотведения. Эксплуатацию сетей централизованного водоотведения на основании содержания муниципального имущества осуществляет МУП «ЖКХ п. Половинный».

Характеристика системы ресурсоснабжения

Очистные сооружения г. Верхний Тагил предназначены для приема и очистки хоз. бытовых сточных вод. Сооружения эксплуатируются в три очереди (1-я, 2-я и 3-я) с общей проектной производительностью - 6640 м3/сутки. Фактическое поступление сточных вод составляет - 3550 м3/сутки.

Протяженность сетей хоз.фекальной канализации–22,88км, из них на балансе АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС» - 17,1 км (износ – 35%), на балансе МУП «УЖКХ» - 5,78 км. Уровень износа систем канализации составляет 50%. Также на балансе АО «Интер РАО-Электрогенерация» имеются 7 канализационных насосных станций напорного типа, состояние оборудования – удовлетворительное.

В п. Половинный сточные воды по существующей системе сетей канализации поступают на общепоселковые очистные сооружения, расположенные в южной части поселка. На КОС осуществляется механическая и полная биологическая очистка стоков. Проектная производительность КОС – 700 м3/сутки, фактическая (в среднем за последние годы) - 220 м3/сутки. После очистки стоки сбрасываются в реку Половинку. Очистные сооружения на праве собственности принадлежат ООО «Агрофирма «Северная», находятся на территории птицефабрики.

Протяженность канализационных сетей составляет 7,24 км, износ - 58,6%.

Застройка поселка Белоречка имеет выгребные ямы и не имеет централизованного водоотведения.

Балансы мощности и ресурса

Фактическое поступление сточных вод на очистные сооружения города Верхний Тагил в 2015 году составляет 2425,63 тыс.м3. Фактическое поступление сточных вод в систему водоотведения г. Верхний Тагил от населения в 2015 году составляет 776,20 тыс. м3. Структурный баланс водоотведения представлен в таблице Таблица 12.

Таблица 12. Сведения о поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Показатель | Ед.изм. | 2013 г. | 2014г. | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Принято сточных вод, всего, в том числе: | тыс. м3 | 2957,04 | 2957,04 | 2425,63 |
| От собственного производства организации | тыс. м3 | 1890,82 | 1890,82 | 1543,09 |
| От потребителей | тыс. м3 | 1066,21 | 1066,21 | 776,20 |
| Поступило на очистные сооружения всего в т. ч. | тыс. м3 | 2957,04 | 2957,04 | 2425,63 |
| От собственного производства | тыс. м3 | 1890,82 | 1890,82 | 1543,09 |
| От потребителей, в том числе: | тыс. м3 | 1066,21 | 1066,21 | 776,20 |
| Собственные стоки очистных сооружений | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 | 2957,04 | 2957,04 | 2425,63 |

Фактическое поступление сточных вод на очистные сооружения п. Половинный составляет 686,14 тыс. м3. Фактическое поступление сточных вод в систему водоотведения п. Половинный от населения в 2015 году составляет 136,65тыс м3. Структурный баланс водоотведения представлен в таблице

Таблица 13.

Таблица 13. Структурный баланс водоотведения п. Половинный

| Показатель | Ед.изм. | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Принято сточных вод, всего, в том числе: | тыс. м3 | 686,14 |
| От собственного производства организации | тыс. м3 | 543,19 |
| От потребителей | тыс. м3 | 136,65 |
| Поступило на очистные сооружения всего в т. ч. | тыс. м3 | 686,14 |
| От собственного производства | тыс. м3 | 543,19 |
| От потребителей, в том числе: | тыс. м3 | 136,65 |
| Собственные стоки очистных сооружений | тыс. м3 | 0,00 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 | 686,14 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

На момент разработки документа случаи оснащенности зданий, строений сооружений приборами учета сточных вод не зарегистрированы.

Зоны действия источников ресурсов

В централизованной системе водоотведения городского округа Верхний Тагил, можно выделить следующие технологические зоны водоотведения:

Технологическая зона канализации г. Верхний Тагил, в которой эксплуатацию канализационных сетей осуществляет МУП «УЖКХ г. Верхний Тагил»; очистные сооружения - АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС».

Технологическая зона канализации п. Половинный, в которой эксплуатацию канализационных сетей осуществляет МУП «ЖКХ п. Половинный»; очистные сооружения – ООО «Агрофирма «Северная».

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Очистные сооружения г. Верхний Тагил эксплуатируются в три очереди с общей проектной производительностью - 6640 м3/сутки. Фактическое поступление сточных вод составляет - 3550 м3/сутки. Резерв производительности очистных сооружений г. Верхний Тагил составляет 3090 м3/сутки.

Надежность работы системы

Большой износ существующих канализационных сетей требует их замены и реконструкции. Сети водоотведения в городском округе Верхний Тагил имеют износ более 60%. Очистные сооружения также имеют высокий показатель износа. Данные факторы способствуют увеличению числа аварий, ключевому индикатору надежности и работоспособности системы водоотведения.

Качество поставляемого ресурса

Показатели качества сточных вод системы централизованного водоотведения, канализуемых эксплуатирующими организациями на рельеф, соответствуют требованиям существующих нормативных актов.

Воздействие на окружающую среду

Экологически благоприятное состояние водных объектов в Верхнем Тагиле, должно обеспечиваться надежностью работы очистных сооружений. Обеззараживание стоков на комплексе очистных сооружений г. Верхний Тагил происходит с использованием жидкого хлора, в связи, с чем относит КОС к категории особо опасных объектов, со всеми вытекающими рисками угрозы загрязнения окружающей среды и риска техногенных катастроф.

Источниками загрязнения и засорения водоемов на территории городского округа являются недостаточно очищенные сточные воды промышленных и коммунальных предприятий города Верхний Тагил, птицефабрики ООО «Агрофирмы «Северная», отходы теплоэнергетического комплекса (золошлакоотвал №2 ВТГРЭС), карьеры при разработке нерудных полезных ископаемых, пестициды, используемые сельскохозяйственными предприятиями, несанкционированные свалки и т.д.

Загрязняющие вещества, попадая в природные водоемы, приводят к таким качественным изменениям физических свойств воды, как появление неприятных запахов, привкусов и т.д.; к изменению химического состава воды, в частности, появлению в ней вредных веществ, плавающих веществ на поверхности воды и откладывании их на дне водоемов.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тарифы на оказание услуг в сфере водоотведения по городскому округу Верхний Тагил приведены в таблице Таблица 14 и утверждены постановлением РЭК СО от 10.12.2015 № 203-ПК.

Таблица 14. Тарифы на оказание услуг в сфере водоотведения

| Поставщик | Вид деятельности организации | Единица измерения | 01.07.2016 - 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал "Верхнетагильская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" | оказание услуг в сфере водоотведения | руб./ м3 | 13,29 |
| МУП «ЖКХ п. Половинный» | оказание услуг в сфере водоотведения | руб./ м3 | 15,81 |
| МУП «УЖКХ г. Верхний Тагил» | Транспортировка сточных вод | руб./ м3 | 0,93 |
| ООО «Агрофирма» Северная» | оказание услуг в сфере водоотведения | руб./ м3 | 10,38 |

Технические и технологические проблемы в системе

Ключевой проблемой, связанной с предоставлением качественных услуг водоотведения населению, а также загрязнением сточными водами объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования является физический и моральный износ централизованных сетей канализации, который составляет более 50%.

2.1.5 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Институциональная структура

Верхнетагильский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» эксплуатирует электрические сети, расположенные на территории городского округа Верхний Тагил, преимущественно на основании права собственности, частично на праве аренды. Сбытовой компанией является Свердловский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Часть линий электропередач в ветхом состоянии, особенно в поселках. В социальной сфере все учреждения оснащены приборами учета электроэнергии. Фактические потери в электросетях, питающих население и муниципальные учреждения, достигают 17%.

Собственник сетей производит ремонтные работы на магистральных ЛЭП и в рамках договора обслуживания с администрацией ГО Верхний Тагил - сети уличного освещения.

Потребителями электроэнергии городского округа Верхний Тагил Свердловской области являются коммунально-бытовые и промышленные потребители.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Общая протяженность электрических сетей составляет:

- ВЛ-6 кВ – 53,10 км;

- КЛ-6 кВ – 7,83 км;

- ВЛ-0,4 кВ – 117,48 км;

- КЛ-0,4 кВ – 22,3 км.

Балансы мощности и ресурса

Количество передаваемой электроэнергии в городском округе Верхний Тагил представлено в таблицах Таблица 15 и Таблица 16.

Таблица 15. Количество передаваемой электроэнергии в городском округе Верхний Тагил

| № п.п. | Потребитель | Потребление электроэнергии |
| --- | --- | --- |
|  |  | млн. кВт*ч | % |
| АО "Облкоммунэнерго" Верхнетагильский РКЭС | 22,88 | 100,0 |
| 1 | Население | 7,71 | 33,7 |
| 2 | Бюджетные организации | 5,39 | 23,56 |
| 3 | Прочие потребители | 9,78 | 42,74 |
| 4 | Собственные нужды | 0,00 | 0,0 |

Таблица 16. Потери электроэнергии в ГО Верхний Тагил

| Показатель | Ед. изм. | 2015 (факт) |
| --- | --- | --- |
| Прием в сеть | млн кВт*ч | 27,05 |
| Потери | млн кВт*ч | 4,17 |
| Потери | % | 15,41 |
| Полезный отпуск из сети | млн кВт*ч | 22,88 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

В соответствии с имеющимися данными:

количество объектов многоэтажного жилищного фонда, подлежащего обязательному оснащению приборами учета электроэнергии, составляет 216 МКД, из которых оснащено 216, что составляет 100,0% от общего числа;

количество объектов муниципального жилищного фонда (МКД), подлежащего обязательному оснащению приборами учета электроэнергии, составляет 516, из которых оснащен 516 квартир, что составляет 100,0% от общего числа;

количество объектов частного жилищного фонда (квартиры + жилые дома), подлежащего обязательному оснащению приборами учета электроэнергии, составляет 8537, из которых оснащено 8537 объектов, что составляет 100,0% от общего числа;

количество объектов, используемых для размещения органов местного самоуправления муниципальных образований, включая подведомственные бюджетные учреждения, подлежащих обязательному оснащению приборами учета электроэнергии, составляет 21, из которых оснащено 21 объект, что составляет 100,0% от общего числа;

количество объектов, используемых для размещения юридических лиц, подлежащих обязательному оснащению приборами учета электроэнергии, составляет 73, из которых оснащено 73 объекта, что составляет 100,0% от общего числа;

Данные по охвату потребителей приборами учета содержатся в таблице Таблица 17.

Таблица 17. Данные по охвату потребителей приборами учета электроэнергии ГО Верхний Тагил

|  | Оснащенность приборами учета электроэнергии, % |
| --- | --- |
| Жилищный фонд (МКД) | 100 |
| Бюджетные организации | 100 |
| Частный жилищный фонд | 100 |
| Муниципальный жилищный фонд | 100 |
| Прочие потребители | 100 |

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Дефицитов электрической энергии в городском округе Верхний Тагил не зарегистрировано.

Надежность работы системы

Надежность работы системы электроснабжения городского округа Верхний Тагил определяется следующими показателями (Таблица 18).

Таблица 18. Надежность работы системы электроснабжения

| Показатель | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- |
| Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на | ед./км | 0,04 |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0,03 |
| Продолжительность поставки товаров и услуг | час/день | 24 |
| Износ коммунальных систем | % | 45 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 36 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 6 |
| Уровень потерь электрической энергии | % | 17 |

Качество поставляемого ресурса

Согласно предоставленной информации сетевое напряжение в городском округе Верхний Тагил составляет 0,4 кВ, частота в сети 50 Гц.

Воздействие на окружающую среду

Одним из наиболее важных экологических аспектов является защита человека от факторов негативного влияния электроустановок. В первую очередь – это негативное влияние электромагнитных полей на организм человека.

В данном случае основной мерой, направленной на предотвращение негативного воздействия электромагнитного поля, является сокращение времени нахождения человека в зоне влияния электрического поля. В электроустановках напряжением 110кВ и выше, где напряженность электрического поля превышает установленные нормы, используют специальные защитные экранирующие комплекты.

Кроме того, существенное влияние на организм человека оказывает электромагнитное поле высоковольтных воздушных линий электропередач. Поэтому запрещается строительство жилых домов и других зданий и сооружений в пределах охранной зоны линий электропередач. Также рекомендуется исключить или свести к минимуму время пребывания человека в непосредственной близости к высоковольтным линиям.

Еще один фактор негативного влияния электроустановок на организм человека – поражение электрическим током, а также термическое действие электрической дуги. Безопасность человека в отношении поражения электрическим током в электроустановках – это основная задача.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тариф на электроэнергию для населения городского округа Верхний Тагил, утвержденный постановлением РЭК СО от 23.12.2015 № 278-ПК, составляет 3,54 рубля за кВт*ч (Свердловский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс").

Технические и технологические проблемы в системе

Ключевой технологической проблемой эксплуатации системы электроснабжения является высокий уровень морального и технического износа основных фондов электрических сетей и оборудования, достигающий 30%.

2.1.6 Краткий анализ существующего состояния системы захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО)

Институциональная структура

Объектами санитарной очистки и уборки в городском округе Верхний Тагил являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Основными источниками образования отходов на территории ГО Верхний Тагил городского округа являются:

население;

учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли;

промышленные предприятия, объекты теплоэнергетики;

транспорт.

В городе Верхний Тагил и поселке Половинный организацией сбора и вывоза ТКО от многоэтажной застройки занимаются управляющие компании. Организацией сбора и вывоза ТКО от индивидуальных жилых домов на всей территории городского округа Верхний Тагил занимается МУП «Управляющая компания». Вывоз осуществляется грузовыми автомобилями на полигон ТКО. Сбор и вывоз ТКО от садоводств, административных зданий, учреждений и предприятий общественного назначения осуществляется по договорам со специализированными организациями.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Санитарной очисткой и уборкой территории, вывозом бытовых отходов в г. Верхний Тагил и в поселках занимается МУП «Благоустройство» при помощи подрядных организаций. Твердые коммунальные отходы вывозятся спецтранспортом по графику и утилизируются на лицензированном полигоне ТКО (Таблица 19).

Таблица 19. Характеристика мусороудаления от населения и объектов инфраструктуры

| № п/п | Наименование населенного пункта | График вывоза ТКО (раз в неделю) * | Среднее расстояние до места захоронения, км | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Верхний Тагил | 6 раз /неделю 1 раз/день | 2,4 | Полигон ТБО |
| 2 | пос. Половинный | 6 раз/неделю 1 раз/день | 7 | Полигон ТБО |
| 3 | пос. Белоречка | 4 раза /год | 15 | Полигон ТБО |

Примечание: * - вывоз ТБО производится с использованием грузовиков ГАЗ 33-07

Сбор ТКО на промышленных предприятиях осуществляется в контейнеры объёмом 0,75 м3. Вывоз ТКО от предприятий осуществляется спецтранспортом. Предприятия, использующие собственный транспорт для вывоза ТКО, обязаны иметь лицензию на данный вид деятельности.

Объектом захоронения является полигон ТКО, расположенный в 2,4 км южнее города Верхний Тагил. Эксплуатирующей организацией является МУП «Управляющая компания». В настоящее время задействовано 2,8 га. Проектная мощность - 22000 м3 в год. Полигон оборудован нагорной канавой, водоупорным валом, имеется пожарный водоём, контрольно-дезинфицирующая установка. Согласно рабочему проекту отходы складируются на карте № 1, 2, для контроля высоты отсыпаемого слоя ТКО используется репер. В качестве изолирующего материала в основном используется шлак золоотвала № 1. Для контроля за состоянием подземных вод были оборудованы 3 наблюдательные скважины.

Жидкие отходы неканализованных домовладений накапливаются в специальных емкостях – выгребных ямах (пос. Белоречка). Жидкие бытовые отходы вывозятся спецтехникой из мест образования по заявкам на очистные сооружения АО «Интер РАО – Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС».

Балансы мощности и ресурса

Нормы накопления ТКО (не утверждённые) на одного человека в год в городском округе Верхний Тагил в соответствии с генеральной схемой санитарной очистки принимаются следующие:

для благоустроенных домовладений – 1,2 м3 на человека в год;

для неблагоустроенных домовладений – 1,2 м3 на человека в год.

Таблица 20. Принятые нормы накопления ТКО в городском округе.

| № п/п | Наименование | Общая числен-ность населен. чел. | Численность населения, чел. | Объемы образования ТКО по нормам, м3 | Итоговое образов. ТКО, м3/год | Суточное образов. ТКО, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | благоуст. | неблаг. | благоуст. | неблаг. |  |  |
| 1 | ГО Верхний Тагил | 12932 | 104954 | 1978 | 12594 | 2374 | 14968 | 41,00 |

По данным МУП «Управляющая компания» общий объем вывезенных бытовых отходов за все время существования полигона составляет 74452,569 т (297810,276 м3). Объем вывезенных бытовых отходов в городском округе от населения за 2015 год составляет 1556,45 т (2075,26 м3); от юридических лиц и объектов социальной инфраструктуры - 1405,215 т (5620,86 м3). Объем вывезенных ТКО за 2015 год (население) составляет 81,638 т (326,55 м3).

Воздействие на окружающую среду

На территории полигона размещения твердых коммунальных отходов городского округа Верхний Тагил проводится контроль качества почвы, воды, атмосферного воздуха.

Источником образования промышленных отходов на территории городского округа Верхний Тагил являются промышленные и транспортные предприятия, объекты военной структуры.

По степени воздействия на человека и окружающую среду промышленные отходы распределяются на четыре класса опасности:

1 класс - чрезвычайно опасные;

2 класс - высоко опасные;

3 класс - умеренно опасные;

4 класс - мало опасные

Основным видом отходов предприятий энергетики (Верхнетагильская ГРЭС) являются золошлаковые отходы (ЗШО), которые образуются при сжигании угля. Золошлаковая смесь (ЗШС) представляет собой тонкодисперсный материал, полученный при сжигании каменного угля в котлоагрегатах Верхнетагильской ГРЭС.

Скотомогильники, в т. ч. сибироязвенные, в границах городского округа Верхний Тагил отсутствуют. Трупы животных утилизируются в соответствии с договором, заключаемым Администрацией городского округа Верхний Тагил со специализированной организацией.

На территории городского округа во всех населённых пунктах ведётся организованный сбор ТКО, но даже в этом случае образуются стихийные свалки. Несанкционированные свалки и места захламления на территории городского округа Верхний Тагил на данный момент, по мере возможности, ликвидируются.

В границах городского округа Верхний Тагил снегосвалки отсутствуют.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тариф на вывоз ТКО установлен постановлением РЭК СО от 29.10.2014 № 167-ПК (Таблица 21).

Таблица 21. Тариф на вывоз ТКО в городском округе Верхний Тагил

| N п/п | Регулируемый тариф | Ед. изм. | Период действия тарифов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.12.2014 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
| 1. | Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов | руб./м3 | 81,38 | 86,42 | 91,08 | 93,18 |
| 1.1. | для категории "Население" | руб./м3 | 81,38 | 86,42 | 91,08 | 93,18 |

Технические и технологические проблемы в системе

Обзор состояния санитарной очистки территории городского округа Верхний Тагил выявил следующие проблемы:

отсутствие муниципального целевого экологического фонда;

отсутствие общей концепции обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа;

отсутствие системы приема вторсырья, объектов сортировки и переработки отходов;

отсутствие механизма экономического стимулирования населения и хозяйствующих объектов в сборе, сортировке и переработке отходов производства и потребления.

Раздел 3. Перспективы развития городского округа и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития Городского округа Верхний Тагил

Численность постоянного населения, по данным администрации городского округа Верхний Тагил составляет 12932 человека.

Демографическая ситуация в городе, так же, как и по городскому округу Верхний Тагил в целом, в ретроспективе имела общую тенденцию к естественной убыли населения, сложившеюся в результате превышения смертности над рождаемостью. Для городского округа характерно преодоление сложившихся негативных тенденций в развитии человеческого потенциала.

Приоритетными направлениями демографической политики городского округа Верхний Тагил являются:

снижение смертности населения;

сохранение и укрепление здоровья людей, увеличение продолжительности активной жизни;

повышение уровня рождаемости;

управление миграционными процессами в целях привлечения квалифицированных специалистов в соответствии с потребностями экономики.

В соответствии с данными Администрации городского округа Верхний Тагил, прогноз демографических показателей в данном проекте приведен в соответствии со следующим сценарием развития: численность населения к 2022 году (I этап) увеличится на 5,9% по сравнению с 2017 годом и составит 13700 человек, а к 2027 году (расчетный срок) – увеличится на 8,4% по сравнению с 2017 годом и составит 14010 человек.

Общая площадь жилищного фонда городского округа Верхний Тагил - 364 тыс.м2, в том числе ветхое и аварийное жилье - 1,236 тыс.м2, или 0,004%.

Площадь обслуживаемого жилищного фонда предприятиями ЖКХ - 276,858 тыс.м2, или 76,06% от общей площади жилищного фонда.

На одного жителя муниципального образования приходится 28,14 м2 общей площади.

По виду собственности жилье подразделяется: муниципальное - 273,6 тыс.м2, или 75,16%; ЖСК - нет; частный жилой фонд – 90,4 тыс.м2, или 24,84%.

Общая (полезная) площадь жилищного фонда городского округа Верхний Тагил составляет 276,858 тыс. м2

Жилищный фонд городского округа Верхний Тагил представлен 288 многоквартирными домами, из которых преобладают дома 1955-1975-х годов постройки и ввода в эксплуатацию.

В таблице Таблица 22 представлена информация о степени благоустройства жилищного фонда городского округа Верхний Тагил, в таблице 2 – общая обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами, в таблице 3 – общая характеристика жилищного фонда в зависимости от капитальности зданий.

Таблица 22. Степень благоустройства жилищного фонда

| Наименование | Степень благоустройства | Виды благоустройства | Количество домов, шт. | Количество проживающих в домах, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажные капитальные жилые дома | 1-степень | Все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода | 219 | 10 261 |
| Жилые дома пониженной капитальности | 2-степень | Не все виды благоустройства | 17 | 38 |
| Жилые дома | 3-степень | Неблагоустроенные | 46 | 58 |
| ИТОГО: |  |  | 288 | 10 357 |

Обеспеченность многоквартирных домов централизованными коммунальными системами (от общего количества многоквартирных домов на территории городского округа Верхний Тагил):

водоснабжения – 97,36%;

водоотведения – 96,4%;

теплоснабжения – 97,36%;

электроснабжения – 100%;

газоснабжения – 85,5%.

Таблица 23. Общая обеспеченность жилищного фонда

| Наименование показателя | Площадь муниципального жилищного фонда, тыс.м2. | Площадь жилищного фонда, находящегося в личной собственности граждан, тыс.м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, введенный в эксплуатацию по состоянию на 01.01.2016 года | 9,406 | 267,452 | 276,858 |
| Жилищный фонд, оснащенный подачей центрального водоснабжения | 8,924 | 260,719 | 269,643 |
| Жилищный фонд, оснащенный централизованной подачей горячего водоснабжения | 8,924 | 260,719 | 269,643 |
| Жилищный фонд, оснащенный водоотведением | 8,641 | 258,467 | 267,108 |
| Жилищный фонд, оснащенный централизованным теплоснабжением | 9,406 | 260,237 | 269,643 |
| Жилищный фонд, оснащенный централизованным газоснабжением | 7,655 | 229,682 | 237,337 |

Этажность жилищного фонда по состоянию на момент разработки Программы:

1 этажей – 12,772 тыс.м2;

2 этажей – 50,1 тыс.м2;

3 этажей – 14,95 тыс.м2;

4 этажей – 17,068 тыс.м2;

5 этажей – 181,968 тыс.м2

Таблица 24. Этажность жилищного фонда

| №п/п | Этажность | Количество домов, шт. | Доля домов от общего количества многоквартирных домов на территории ГО,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 группа – здания каменные особокапитальные (кирпичные стены) |
| 1 | 1-но этажные дома | 19 | 6,6 |
| 2 | 2-х этажные дома | 3 | 1,0 |
| 3 | 3-х этажные дома | 12 | 4,2 |
| 4 | 4-х этажные дома | 11 | 3,8 |
| 5 | 5-ти этажные дома | 1 | 0,4 |
|  | ИТОГО: | 46 | 16,0 |
| 2 группа – здания каменные обыкновенные (стены - железобетонные панели, бетонные блоки) |
| 1 | 1-но этажные дома | 9 | 3,1 |
| 2 | 2-х этажные дома | 1 | 0,3 |
| 3 | 3-х этажные дома | 1 | 0,3 |
| 4 | 4-х этажные дома | - | - |
| 5 | 5-ти этажные дома | 52 | 18,1 |
|  | ИТОГО: | 63 | 21,8 |
| 3 группа – здания каменные облегченные (шлакоблочные стены) |
| 1 | 1-но этажные дома | 15 | 5,2 |
| 2 | 2-х этажные дома | 86 | 29,9 |
| 3 | 3-х этажные дома | 2 | 0,7 |
| 4 | 4-х этажные дома | - | - |
| 5 | 5-ти этажные дома | - | - |
|  | ИТОГО: | 103 | 35,8 |
| 4 группа – здания деревянные, рубленные и брусчатые, смешанные сырцовые (деревянные стены) |
| 1 | 1-но этажные дома | 72 | 25,0 |
| 2 | 2-х этажные дома | 4 | 1,4 |
| 3 | 3-х этажные дома | - | - |
| 4 | 4-х этажные дома | - | - |
| 5 | 5-ти этажные дома | - | - |
|  | ИТОГО: | 76 | 26,4 |
| ИТОГО по городскому округу Верхний Тагил: |
| 1 | 1-но этажные дома | 115 | 39,9 |
| 2 | 2-х этажные дома | 94 | 32,6 |
| 3 | 3-х этажные дома | 15 | 4,9 |
| 4 | 4-х этажные дома | 11 | 3,8 |
| 5 | 5-ти этажные дома | 53 | 18,8 |
|  | ИТОГО: | 288 | 100 |

В соответствии с Генеральным планом развития городского округа Верхний Тагил в г. Верхний Тагил предлагается строительство 1 детского сада для обеспечения более комфортных условий предоставления услуг данного типа. В настоящий момент идет строительство детского сада на 270 мест в г. Верхний Тагил, ул. Строительная, 68А. Срок окончания строительства июль 2017 года

В настоящее время и на перспективу разработки генерального плана количество мест в общеобразовательных учреждениях соответствует нормам. Дополнительного строительства учреждений данного типа в городском округе не требуется.

Для осуществления поставленной задачи генеральным планом запланировано в г. Верхний Тагил в составе всесезонного туристического комплекса разместить учреждение культуры клубного типа на 200 мест и в пос. Белоречка, в составе общественно-торгового центра, учреждение культуры клубного типа на 44 места. 2015 году на территории существующего спортивно-оздоровительного комплекса в г. Верхний Тагил был построен крытый хоккейный корт, в 2016 году оборудована площадка-воркаут, также модернизирована входная группа административного здания спортивно-оздоровительного комплекса. В 2017 году за счет средств областного и местного бюджета будет проводиться дальнейшая реконструкция – футбольное поле и беговые дорожки.

В г. Верхний Тагил на расчетный срок реализации генерального плана запланировано строительство всесезонного туристического комплекса, в состав которого войдут спортивные залы, плоскостные спортивные сооружения; строительство бассейна. Также на территории города запланировано размещение двух комплексов открытых спортивных сооружений.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Наряду с прогнозами территориального развития городского округа важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей ресурсами в соответствии с требованиями к их качеству и надежности. Прогноз спроса каждой системы ресурсоснабжения в городском округе Верхний Тагил представлен в таблице Таблица 25.

Таблица 25. Прогноз спроса систем ресурсоснабжения в городском округе Верхний Тагил

| Система ресурсоснабжения | Ед. изм. | Существующее положение | 1 этап (2022г.) | 2 этап (2027г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение г. Верхний Тагил | тыс. Гкал/год | 125,60 | 131,9 | 138,5 |
| Теплоснабжение п. Половинный | тыс. Гкал/год | 12,81 | 13,50 | 14,10 |
| Водоснабжение г. Верхний Тагил | тыс. м3/год | 507,58 | 532,96 | 559,61 |
| Водоснабжение п. Половинный | тыс. м3/год | 158,31 | 166,23 | 174,54 |
| Водоотведение г. Верхний Тагил | тыс. м3/год | 776,2 | 815,0 | 855,8 |
| Водоотведение п. Половинный | тыс. м3/год | 136,65 | 143,48 | 150,66 |
| Электропотребление | млн. кВт*ч | 22,88 | 24,02 | 25,22 |
| Газоснабжение | млн. м3/год | 22,13 | 23,24 | 24,40 |
| Вывоз твердых бытовых отходов | м3/год | 8022,67 | 8423,80 | 8845,0 |

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

В городском округе установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

доля расходов на коммунальные расходы в общем совокупном доходе семьи – 8,9% (по данным Свердловской области);

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 93,15%;

уровень получателей субсидий на оплату коммунальных услуг – 6,24%;

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (по данным Свердловской области) – 10,0%.

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы

Спрос на тепловую энергию (объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям) централизованного теплоснабжения в г. Верхний Тагил составляет 123,573 тыс. Гкал в год (АО «Интер РАО - Электрогенерация» - филиал «Верхнетагильская ГРЭС»).

Спрос на тепловую энергию централизованного теплоснабжения в п. Половинный составляет 12967 Гкал в год (Котельная МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Половинный»).

Общий объем потребляемого природного газа по данным Генерального плана составляет 22,12 млн. м3/год.

Общий объем поднятой воды за 2015 год по скважинам АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС» составил 1321,05 тыс.м3, из которых на собственные нужды предприятия приходится 789,47 тыс. м3, объем реализованной воды населению – 507,58 тыс. м3.

Общий объем поднятой воды за 2015 год по скважинам ООО «Агрофирма «Северная» составил 701,50 тыс.м3, из которых на собственные нужды предприятия приходится 543,19 тыс. м3, объем реализованной воды населению при помощи МУП «ЖКХ п. Половинный» – 158,31 тыс. м3.

Фактическое поступление сточных вод на очистные сооружения города Верхний Тагил в 2015 году составляет 2425,63 тыс.м3.Фактическое поступление сточных вод в систему водоотведения г. Верхний Тагил от населения в 2015 году составляет 776,20 тыс. м3.

Фактическое поступление сточных вод на очистные сооружения п. Половинный составляет 686,14 тыс. м3. Фактическое поступление сточных вод в систему водоотведения п. Половинный от населения в 2015 году составляет 136,65тыс м3.

Годовое электропотребление городского округа Верхний Тагил на момент разработки программы составляет 22,88 млн. кВт*ч.

4.3. Показатели качества коммунальных ресурсов

Качество организации централизованного теплоснабжения в г. Верхний Тагил определяется как неудовлетворительное и зависит от:

Состояния тепловых сетей систем отопления;

Открытой зависимой схемы присоединения потребителей;

Неравномерности температуры на вводе к потребителям по территории городского округа;

Наличие закрытой системы централизованного теплоснабжения в п. Половинный позволяет оценить качество организации как удовлетворительное.

Качество питьевой артезианской воды скважин городского округа Верхний Тагил соответствует требованиям санитарных норм и правил.

Большая часть индивидуальных домов старой застройки города Верхний Тагил снабжается водой из колодцев, качество которой значительной частью не соответствует требованиям норм.

Качество организации системы газоснабжения определяется параметрами газа: избыточное давление составляет минимум 0,003МПа, максимум 0,6 МПа. Отклонений от данных норм не зафиксировано.

Качество поставляемой электрической энергии определяется в соответствии с "ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 N 400-ст) и рассчитывается на основании изменения характеристик напряжения электропитания в точке передачи электрической энергии пользователю электрической сети, относящихся к частоте, значениям, форме напряжения и симметрии напряжений. Информация об отклонении данных характеристик от нормативных отсутствует.

Качество услуг водоотведения городского округа Верхний Тагил определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам качества очистки сточных вод. Показателем, характеризующим параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, является бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года. Случаев отказа работы системы водоотведения на территории городского округа Верхний Тагил не зафиксировано.

4.4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данные по охвату потребителей приборами учета – отдельно в % - газоснабжение, холодное водоснабжение, электрическая энергия, тепловая энергия - представлены в таблице

Таблица 26.

Таблица 26. Данные по охвату потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов

| Наименование показателя | Подлежит обязательному оснащению приборами в соответствии с требованием 261-ФЗ | Фактически установлено | Обеспечено финансированием |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.07.2016 | на 01.10.2016 | на 01.01.2017 | план на 01.04.2017 |
| Форма 1 "Жилищный фонд, в разрезе МКД" |
| теплоснабжение | 54 | 29 | 32 | 35 | 0 |
| ГВС | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХВС | 54 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| газ | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электроэнергия | 216 | 216 | 216 | 216 | 0 |
| Форма 2 "Муниципальный жилищный фонд, в разрезе помещений в МКД (квартиры в собственности муниципального образования)" |
| теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 516 | 168 | 168 | 168 | 0 |
| ХВС | 516 | 184 | 184 | 184 | 0 |
| газ | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электроэнергия | 516 | 516 | 516 | 516 | 0 |
| Форма 3 "Частный жилищный фонд (жилые помещения, находящиеся в собственности граждан (квартиры + жилые дома))" |
| теплоснабжение | 663 | 61 | 57 | 57 | 0 |
| ГВС | 5407 | 3357 | 3696 | 3799 | 0 |
| ХВС | 5043 | 3542 | 3717 | 3847 | 0 |
| газ | 5495 | 461 | 464 | 467 | 0 |
| электроэнергия | 8573 | 8573 | 8573 | 8573 | 0 |
| Форма 4 "Объекты, используемые для размещения органов местного самоуправления муниципальных образований, включая подведомственные бюджетные учреждения" |  |
| теплоснабжение | 21 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| ГВС | 21 | 6 | 10 | 18 | 0 |
| ХВС | 21 | 6 | 9 | 17 | 0 |
| газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электроэнергия | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 |
| Форма 5 "Объекты, используемые для размещения юридических лиц, расположенных на территории муниципального образования" |
| теплоснабжение | 73 | 54 | 48 | 53 | 0 |
| ГВС | 73 | 30 | 33 | 41 | 0 |
| ХВС | 73 | 39 | 40 | 47 | 0 |
| газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электроэнергия | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 |

4.5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице Таблица 27.

Таблица 27. Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Теплоснабжение | Определяются методикой, определенной приказом Министерства регионального развития России от 26.07.2013 № 310. |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения |

Надежность систем централизованного теплоснабжения рассчитывается по методике, утвержденной Приказом Минрегиона России от 26.07.2013 №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2013 № 30479). В соответствии с предоставленной информацией, надежность системы теплоснабжения Верхнетагильской ГРЭС составляет 0,88; котельной МУП «ЖКХ пос. Половинный» - 0,75. Обе системы являются надежными, однако физическое состояние тепловых сетей (износ более 70 процентов) оказывает ключевое влияние.

Надежность системы водоснабжения городского округа Верхний Тагил характеризуется как удовлетворительная. Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исполнении - 57,1 км, из них 20,2 км - внутриквартальные (35,4%). Уровень износа объектов и систем водоснабжения оценивается более 60%. Количество аварий на 1 км водопроводных сетей составляет 0,83 ед./км.

Надежность системы централизованной хоз-фекальной канализации городского округа Верхний Тагил характеризуется как удовлетворительная. Протяженность сетей составляет 41,3 км. Уровень износа систем канализации составляет более 50%. Статистика аварийных случаев и отказов оборудования по системе отсутствует, однако для канализационной системы в г. Верхний Тагил мощность существующих очистных сооружений является недостаточной.

По надежности электроснабжения жилищно-коммунальный сектор относится к потребителям I категории надежности. Часть линий электропередач городского округа Верхний Тагил находится в ветхом состоянии, особенно в поселках. Фактические потери в электросетях, питающих население и муниципальные учреждения, достигают 30%. Собственник сетей производит ремонтные работы на магистральных ЛЭП и в рамках договора обслуживания с администрацией городского округа Верхний Тагил - сети уличного освещения. Надежность определяется количеством аварийных отключений электроэнергии у конечных потребителей. Статистика аварийных случаев и отказов оборудования по системе отсутствует.

Газораспределительная система городского округа Верхний Тагил характеризуется как надежная. Контроль за состоянием газопроводов в городском округе осуществляется АО «ГАЗЭКС».

4.6. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Величины новых нагрузок с дифференциацией по системам ресурсоснабжения на первый этап и расчетный срок приведены в таблице 28.

Оценочное потребление энергетических ресурсов городского округа населением принимается в соответствии с динамикой численности городского округа и тенденцией к увеличению уровня благосостояния:

Таблица 28. Оценочное потребление энергетических ресурсов городского округа Верхний Тагил

| Система ресурсоснабжения | Ед. изм. | Существующее положение | 1 этап (2022г.) | 2 этап (2027г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение г. Верхний Тагил | тыс. Гкал/год | 125,60 | 131,9 | 138,5 |
| Теплоснабжение п. Половинный | тыс. Гкал/год | 12,81 | 13,50 | 14,10 |
| Водоснабжение г. Верхний Тагил | тыс. м3/год | 507,58 | 532,96 | 559,61 |
| Водоснабжение п. Половинный | тыс. м3/год | 158,31 | 166,23 | 174,54 |
| Водоотведение г. Верхний Тагил | тыс. м3/год | 776,2 | 815,0 | 855,8 |
| Водоотведение п. Половинный | тыс. м3/год | 136,65 | 143,48 | 150,66 |
| Электропотребление | млн. кВт*ч | 22,88 | 24,02 | 25,22 |
| Газоснабжение | млн. м3/год | 22,13 | 23,24 | 24,40 |
| Вывоз твердых бытовых отходов | м3/год | 8022,67 | 8423,80 | 8845,0 |

4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки энергоресурсов

Теплове потери в трубопроводах системы централизованного теплоснабжения г. Верхний Тагил составляют 74,69 тыс. Гкал в год или 37,29% от общего объема отпускаемой в сеть тепловой энергии.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть «Верхнетагильской ГРЭС», составляет 190,35 кг условного топлива на Гкал.

Тепловые потери в трубопроводах системы   централизованного теплоснабжения п. Половинный составляют 6,61 тыс. Гкал в год или 31,74% от общего объема отпускаемой в сеть тепловой энергии.

Потери воды при транспортировке в системе централизованного водоснабжения городского округа Верхний Тагил составляют 24,0 тыс. м3 в год или 1,72% от общего объема поднятой воды.

Случаи неорганизованных притоков в систему централизованного водоотведения не зарегистрированы.

Часть линий электропередач в ветхом состоянии, особенно в поселках. Фактические потери в электросетях, питающих население и муниципальные учреждения, достигают 17%.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Программа инвестиционных проектов разработана совместно с эксплуатирующими организациями в сфере водоснабжения и водоотведения: МУП «УЖКХ», МУП «ЖКХ п. Половинный», АО «Интер РАО -Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС», ООО «Агрофирма «Северная», а также администрацией городского округа Верхний Тагил.

Реализация данной программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения городского округа в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2030 года.

Программа должна обеспечить:

Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2027 г.;

Увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

Повышение качества питьевой воды;

Обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Планируемые мероприятие в рамках программы:

Строительство и реконструкция водоводов и магистральных сетей;

Реконструкция канализационных сооружений, основных КНС и площадок для их размещения;

Разработка новых месторождений, обеспечивающих перспективное развитие городского округа Верхний Тагил;

Модернизация насосного оборудования и оборудование по очистке питьевой воды.

Установка узлов учета холодного и горячего водоснабжения;

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в разделе 11 Обосновывающих материалов.

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении разработана совместно с эксплуатирующими организациями в сфере централизованного теплоснабжения: МУП «ЖКХ п. Половинный», АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС», а также администрацией городского округа Верхний Тагил.

Программа направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.

Предлагаемая программа включает:

Отказ от использования тепловой энергии АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС»;

Строительство газовой котельной в г. Верхний Тагил с целью обеспечения всей существующей и перспективной тепловых нагрузок после 2019 года;

Реконструкцию и модернизацию тепловых сетей отдельный районов;

Установка узлов учета тепловой энергии;

Программа инвестиционных мероприятий по централизованному теплоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в разделе 11 Обосновывающих материалов.

5.3. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении реализуется и контролируется Верхнетагильским РКЭС АО «Облкоммунэнерго» в долгосрочной перспективе.

Планирование и реализация мероприятий в области энергосбережения позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры городского округа.

Программа инвестиционных мероприятий по централизованному электроснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в разделе 11 Обосновывающих материалов.

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении реализуется и контролируется АО «ГАЗЭКС» в долгосрочной перспективе.

Программа инвестиционных мероприятий в газоснабжении с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 11 Обосновывающих материалов.

5.5. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых коммунальных отходов

Представленная программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов разработана совместно с МУП «Управляющая компания» и МУП «Благоустройство», а также с администрацией городского округа Верхний Тагил.

В перспективе предполагается увеличение объемов, образующихся твёрдых коммунальных отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения и усложнение морфологического состава твердых коммунальных отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов.

В связи с перспективным ростом отходов городского округа Верхний Тагил необходимы соответствующие мероприятия по модернизации полигона твёрдых коммунальных отходов.

Программа инвестиционных мероприятий в утилизации (захоронении) коммунальных бытовых отходов с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 11 Обосновывающих материалов.

Раздел 6. Источники инвестиций и тарифы

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит – 822572 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов приводится в таблице Таблица 29.

Прогнозный уровень тарифов и структура (величина инвестиционной надбавки) в полной мере зависит от количества реализуемых инвестиционных проектов в сфере коммунального обеспечения.

Таблица 29. Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов

| № п/п | Мероприятия | Источники инвестиций, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Областной/федеральный бюджет | Местный бюджет | Частные инвестиции | ИТОГО: |
| 1 | Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения: | 0 | 200 | 528650 | 528850 |
| 2 | Мероприятия по модернизации системы водоснабжения | 0 | 51757 | 105225 | 156982 |
| 3 | Мероприятия по модернизации системы водоотведения | 0 | 260 | 17700 | 17960 |
| 4 | Мероприятия по модернизации системы вывоза ТКО: | 7000 | 1150 | 35060 | 43210 |
| 5 | Мероприятия по модернизации системы электроснабжения: | 0 | 400 | 56770 | 57170 |
|  | Мероприятия по модернизации системы газоснабжения: | 0 | 1000 | 17400 | 18400 |
| ВСЕГО: | 7000 | 54767 | 760805 | 822 572 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Объемы финансирования Программы на 2016-2027 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Раздел 7. Управление программой

Утверждение Программы, а также внесение в неё любых изменений осуществляет Администрация городского округа Верхний Тагил.

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация городского округа Верхний Тагил.

Муниципальный заказчик программы:

обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы;

формирует предложения по финансированию Программы на очередной финансовой год;

ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы из местного бюджета и других источников финансирования;

осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы.

Исполнителями Программы являются Администрация Городского округа Верхний Тагил и организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и в сфере обращения ТКО.

Исполнители Программы:

подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ежегодно Исполнители Программы представляют в Администрацию городского округа Верхний Тагил сведения о реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация городского округа Верхний Тагил.